反渗透水处理相关技术

一、反渗透概述

反渗透是利用半透膜进行分子过滤的一种膜分离处理技术。半透膜是广泛存在于自然界动植物体器官上的一种选择透过性膜，严格地说，是只能透过溶剂（通常指水）而不能透过溶质的膜。工业使用的半透膜多是高分子合成的聚合物产品。
当把溶剂和溶液（或把两种不同浓度的溶液）分别置于此膜的两侧时，溶剂将自发地穿过半透膜向溶液（或水从稀溶液一侧通过半透膜向浓溶液一侧自发流动的过程）一侧流动，这种现象叫渗透，如果上述过程中溶剂是纯水，溶质是盐份，当用理想半透膜将他们分隔开时，纯水侧会自发地通过半透膜流入盐水侧，此过程如图a所示。

纯水侧的水流入盐水侧，盐水侧的液位上升，当上升到一定程度后，水通过膜的净流量等于零，此时该过程达到平衡，与该液位高度差对应的压力称为渗透压。如图b所示。
在浓溶液一侧加上一个比渗透压更高的压力，就会把浓溶液中的溶剂压向稀溶液侧，由于这一渗透与自然渗透的方向相反，所以称为反渗透。

[image: image1]
二、反渗透优点
反渗透水处理工艺基本上属于物理方法，他在诸多方面具有传统的水处理方法所没有的优异特点：

· 反渗透是在室温条件下，采用无相变的物理方法得以使水淡化、纯化；

· 依靠水的压力作为动力，其能耗在众多处理方法中最低；

· 化学药剂量少。无需酸、碱再生处理；

· 无化学废液及废酸、碱排放，无酸碱中和处理过程，无环境污染；

· 系统简单、操作方便，产水水质稳定，两级反渗透可取得高质量的纯水；

· 适应于较大范围的原水水质，即适用于苦咸水、海水以至污水的处理，也适用于低含盐量的淡水处理。

· 设备占地面积少，需要的空间也小；

· 运行维护和设备维修工作量少。

三、反渗透相关术语
1、给水；是进入反渗透膜系统的供给水源。给水流量=产品水流量+浓水流量

2、 产品水（淡水）；是反渗透系统的净化水。

3、 浓水；是反渗透系统的浓缩废液。

4、 回收率；产品水流量与给水流水之比，用百分比表示。

5、 脱盐率；表示反渗透装置或膜元件对盐分的脱盐能力，计算公式：

脱盐率=给水电导-产品水电导/给水电导*100

6、 盐透过率；产品水电导/给水电导*100

7、 污泥密度指数（SDI）；指在一定压力和标准间隔时间内（15分钟），一定体积的水样通过微孔滤膜（0.45um）的阻塞率。

8、 TDS；水中总溶解固体，单位为mg/L。系数为1.5

9、 膜组件（压力容器）；含有一个或多个反渗透膜元件的压力容器。长度约为6米
10、膜元件压力容器用于装填膜元件；组成反渗透膜组件的单个反渗透膜滤元。

11、段；膜组件的浓水流经下一组膜组件处理，流经几组膜组件即称为几段。
12、级；膜组件的产品水再经下一组膜组件处理，产品水经过几次膜组件处理即称为几级。
13、水通量；单位时间内透过膜元件（组件）单位膜表面的水量。
四、反渗透基本流程

[image: image2]
[image: image5.jpg]&K

thk




原水---预处理系统----反渗透装置----后处理系统----用户

预处理系统：多介质过滤、活性炭过滤、超滤。                      

后处理系统：根据用途需要设置，脱除CO2、阴阳离子混床、EDI。
五、反渗透RO进水的限制要求
· SDI （淤泥密度指数）< 3 ，最大可接受值为5
· 浊度<1 NTU

· 温度< 45 deg C

· COD<10mg/L,
· BOD<5mg/L

· 油、油脂为零

· 游离氯为零

· Fe, Mn  <0.1mg/L
六、反渗透用的水处理药剂及耗材
1、阻垢剂，有进口、国产，产水量在30吨以上的产品基本上都用的是进口产品，进口产品分标准液、浓缩液（8倍浓缩液、11倍浓缩液）两种规格，浓缩液是按每桶来进行销售，浓缩液每桶在1万元左右。标准液是按每公斤进行销售的，标准液市场价格在4万元左右，最低不会低于3.5万元左右。

   国外品牌有：清力（8倍）、PWT、BWA（大湖）、GE、纳尔科、巴克曼等
2、杀菌剂，以非氧化性杀菌剂为主。

3、絮凝剂，高分子聚丙烯酰胺产品

4、还原剂，亚硫酸氢钠

5、清洗剂，分为酸性清洗剂、碱性清洗剂

6、清洗助剂：EDTA四钠、十二烷基笨磺酸钠、柠檬酸、盐酸、液碱等。

耗材：保安过滤器用的滤心、测SDI指数用的滤膜。
7、 反渗透膜污染特征及处理方法
	污染物
	一般特征

	钙类沉积物

（碳酸钙及磷酸钙类，一般发生于系统第二段）
	脱盐率明显下降，系统压降增加，系统产水量稍降

	氧化物（铁、镍、铜等）
	脱盐率明显下降，系统压降明显升高，系统产水量明显降低

	各种胶体（铁、有机物及硅胶体）
	脱盐率稍有降低，系统压降逐渐上升，系统产水量逐渐减少

	硫酸钙（一般发生于系统第二段）
	脱盐率明显下降，系统压降稍有或适度增加，系统产水量稍有降低

	有机物沉积
	脱盐率可能降低，系统压降逐渐升高，系统产水量逐渐降低

	细菌污染
	脱盐率可能降低，系统压降明显增加，系统产水量明显降低


8、 反渗透装置清洗条件：

在标准压力下
标准化产水量降低10%以上

标准化脱盐率下降了10～15%
进水和浓水之间的标准化压差上升了15%

以上的基准比较条件指系统最初的运行性能。
清洗频率一般为半年或者更长时间清洗一次。
九、常用的反渗透膜压力损失系数
RO膜能够很好地脱除离子和有机物，反渗透通常能脱除给水中99%的盐份，进水中的有机物的脱除率≥99%。

GE膜压力损失0.057，一根6米长膜壳的压降要求小于0.0342
海德能膜、陶氏膜压力损失0.07，一根6米长膜壳的压降要求小于0.042
十、保安过滤器

保安过滤器滤心选择规格：精度是5微米，40英寸，￠63*1016mm，PP材质，可以有骨架，也可以没有骨架要求。市场上销售的有标准规格，也有非标准规格。

滤心更换频率，运行时，当过滤器进出口压差达到0.15 MPa或者运行时间累计达到2000小时，停止运行，更换滤芯。

运行记录：进口压力、出口压力、运行时间
十一、阻垢剂加药计算
1、原液直接投加
加药量（L/H）== 给水流量*投加浓度/（药剂密度*1000*计量泵出力）
2、原液稀释后投加，稀释后药剂的比重视为1
加药量（L/H）== 稀释倍数*给水流量*投加浓度/（药剂密度*1000*计量泵出力）
稀释倍数一般选小于10的整数，如2、4、5、10等
3、配药公式：

U（L）== 给水流量*投加浓度*加药箱有效体积/（药剂密度*1000*计量泵出力）

式中：U为配药加入的浓缩液体积，升（L）

3、计量泵调节原则

双调式：实际出力=最大流量*冲程%*频率%，频率一般选择大于50%。
单调式：实际出力=最大流量*冲程%

一般建议泵的实际出力占的最大出力25-90%之间泵的出量与刻度值呈现线性关系，所以建泵的刻度应在25-90%之间调节，为保证投加药剂的均匀稳定性，建议采用高速低冲程的原则，即冲程相对小于频率，频率一般选择大于50%。
十二、污染指数SDI的测定方法
[image: image6.jpg]&K

thk



    在反渗透系统中用来衡量反渗透进水水质的一个很有用的指标就是污染指数，也可称为淤泥密度指数，以SDI表示。它主要是检测水中胶体和悬浮物等微粒的多少，与普通浊度仪相比，是从不同的角度反映水质情况，但污染指数比浊度仪要准确的多。由于浊度仪主要工作原理是用光敏法和比色法来测定水中微粒的含量，一般以mg/L计，1mg/L称之为一度。但对于不感光的胶体和微粒，浊度仪就无能为力了。而污染指数是测定在一定压力和标准间隔时间内，一定体积的水样通过微孔过滤器（0.45μm）的阻塞率。在检测过程中，凡是大于0.45μm的微粒、胶体和细菌等全部被截留在膜面上，利用两个水样之间的时间差，计算出SDI值。

膜系统的进水规定是SDI15值必须≤5。降低SDI，预处理的有效技术有多介质过滤器、超滤、微滤等。在过滤之前添加聚电介质有时能增强上述物理过滤、降低SDI值的能力。
2. SDI测定需要的仪表和设备

① 微孔过滤器，用于装Φ47的微孔膜；

② 0.45μm、Φ47的微孔膜；

③ 量程为0.1～0.5MPa压力表；

④ 用于调节压力的针形阀；

⑤ 500mL量筒。
  1.球阀      2.压力调节阀

  3.压力表    4.微孔过滤器

3. 测定方法

① 将组装好的测定仪器连接在待测定水的管道上；

② 先不要将0.45μm的测定膜放置在测定仪器中；

③ 通水测试水压及冲洗仪器，如果仪器正常则进行下一步测试；

④将0.45μm的测定膜放置在测定仪器中，稍微固定，通水排气后将微孔过滤器固定；

⑤ 通水，并用针形阀调整膜前压力在0.21MPa，在0.21MPa的恒定水流压力下，记录通水开始得到500mL水样所需的时间t0(s)；

⑥ 在0.21MPa恒定压力下，记录通水过滤15min后，再次得到500mL水样所需的时间t15。

4. SDI值计算

     SDI15=(1－
[image: image3.wmf]15

0

t

t

)×
[image: image4.wmf]15

100


在反渗透系统中，通常用15min的SDI值，对于卷式复合膜来说，要求小于3。
十三、还原剂配制和投加的注意事项
1. 配制：

1.1配药浓度：ρ(m/V)=1:10，即10L除盐水加1kg亚硫酸氢钠；

1.2一次配药量：以3～5天用量为宜，以低液位报警点以上的体积为准。亚硫酸氢钠每天的用量与每天测定的原水游离氯浓度成正比，计算公式为：

还原剂用量(kg/day)＝原水游离氯浓度(mg/L)×3×给水流量m3/h×反渗透运行设备套数n(1～3)×24h÷1000。

3---------------------还原剂的投加浓度是水中游离氯浓度的3倍

游离氯的浓度应参考每天原水游离氯的测量值，为了保险起见，计算时以近期游离氯测定的最大值为准计算。或者和自来水厂联系，获取最大游离氯的数值；但业主必须定期监测游离氯，每班化验一次。当游离氯数值不稳定时，还应增加原水和反渗透进水游离氯的测定次数。

1.3保持药箱处于密闭状态，与氧气和其他氧化性物质隔绝。定期测量还原剂溶液的pH，当pH小于3时，排掉重配。

1.4加入水和还原剂，以搅拌器搅拌均匀、溶解，然后转入投加程序。

2. 投加：

2.1每次配药后，在启动加药泵之后，必须排净加药泵进药管中的空气，使计量泵进水管保持真空状态；

2.2计量泵投加量的计算：

 投加量(L/h)＝原水游离氯浓度(mg/L)×N×给水流量m3/h×反渗透运行设备套数n(1～3)÷1000×10

2.3计量泵调节开度的设定：

计量泵的最大流量为30.3L/h，投加量和最大流量两者的比值即为计量泵的开度。如果投加量＝6 L/h，则有效开度为20％。由于还原剂计量泵为双调节泵，可将调节开度设为Stroke×Speed＝40%×50%

2.4每班运行人员应注意观察并记录还原剂计量箱的液位变化情况，以保证实际加药量和计算加药量相符。

3. 注意事项：

还原剂加药点之后的管道、系统容易滋生微生物，注意定期投加非氧化性杀菌剂DBNPA进行灭菌。投加方式分为冲击和连续投加两种方式：

3.1冲击投加：建议为冬季1月1次，春秋夏暂定为1月2次。投加浓度为100～200 mg/L，持续时间为1h。

 单套RO每次冲击投加的数量(kg)=200mg/L×给水流量m3/h×1h÷1000。

为保证杀菌效果，应在反渗透低压冲洗时进行冲击投加杀菌。

3.2连续投加：投加浓度为～20mg/L。

非氧化性杀菌剂的加药点在多介质过滤器之前的原水母管上。

十四、反渗透常见问题汇总
1. 为什么RO产水的pH值低于进水的pH值?

　　当了解到CO2、HCO3-和CO3=之间的平衡，就能够找到这一问题的最好答案，在密闭的体系内，CO2、HCO3-和CO3=的相对含量随pH值的变化而变化，低pH值条件下，CO2占主要部份，在中等pH值范围内，主要为HCO3-，高pH值范围内，主要为CO3=。

　　由于RO膜可以脱除溶解性的离子而不能脱除溶解性的气体，RO产水中的CO2含量与RO进水中CO2的含量基本相同，但是HCO3-和CO3=常常能够减少1～2个数量级，这样就会打破进水中CO2、HCO3-和CO3=之间的平衡，在系列反应中，CO2将与H2O结合发生如下反应平衡的转移，直到建立新的平衡。

　　HCO3- + H+CO2 + H2O

　　如果进水中含有CO2，则RO的产水pH值总会降低，对于大多数RO系统反渗透产水的pH值将有1～2个pH值的下降，当进水碱度和HCO3-高时，产水的pH值下降就更大。

　　为数极少的进水，含较少的CO2、HCO3-或CO3=这样看到产水pH值的变化就少，某些国家和地区，对于饮用水pH值有规定，一般为6.5～9.0，根据我们的理解，这是为了防止输水管路的腐蚀，而饮用低pH值的水，本身不会引起任何健康问题，众所周知，许多市售含碳酸饮料其pH值在2～4之间。

2. 怎样使用杀菌剂DBNPA?
　　当水中生物污染敏感性较低时，采用含有效成份20%的溶液50～170ppm，每5天给药一次，每次30分钟～3小时;有两种加药法，间歇加药和连续加药。间歇加药要根据生物污染的严重程度而定，

　　但当水中菌落总数102CFU/mL以上时或已知有生物污染的系统，采用含有效成份20%溶液170ppm，每5天给药一次，每次3小时，一旦系统的生物污染消失，应采用连续加药的方式，以上述20%的溶液，连续给药量10～15ppm，根据细菌含量的波动，则可以增减给药量，DBNPA的主要功能是可以抑制进水中细菌含量到极低的程度，防止生物污染。

3. 进水TDS和电导率之间关系怎样?
　　当获得进水电导率数值时，必须将其转化成TDS数值，以便能在软件设计时输入。对于多数水源，电导率/TDS的比率为1.2～1.7之间，为了进行ROSA设计，海水选用1.4比率，苦咸水选用1.3比率，地下水选用1.6比率进行换算，通常能够得到较好的近似换算率。

4. 膜系统能否频繁的启停?

　　膜系统是按连续运行作为设计基准的，但在实际操作时，总会有一定频度的开机和停机。当膜系统停机时，必须用其产水或经过预处理合格的水进行低压冲洗，从膜元件中置换掉高浓度但含阻垢剂的浓水。还应采取措施预防系统内水漏掉而引入空气，因为元件失水干掉的话，可能会产生不可逆的产水通量损失。如果停机小于24小时，则无需采取预防微生物滋生的措施。但停机时间超过上述规定，应采用保护液作系统保存或定时冲洗膜系统。

5. 能否用二氧化氯(ClO2)作为膜系统的杀菌剂？
      通常不允许使用二氧化氯作为膜元件的杀菌剂，它与氯的杀菌作用相似，但杀菌效能等于或略高于氯，与溶解氯不同之处在于，ClO2仅作为氧化剂而不起氯的加成反应作用，因而对膜的破坏潜力较低。某些用户曾经在陶氏FILMTEC膜系统中获得过成功的应用，但使用时应该极其小心，因为溶液中金属离子的存在就会催化ClO2对膜的降解反应，只有杀菌剂DBNPA被认为是更加的安全和有效，选用ClO2可能会出现损坏膜性能的结果。
6. 怎样从水中脱除硅？
      水中硅以两种形态存在，活性硅(单体硅)和胶体硅(多元硅)：
 胶体硅没有离子的特征，但尺度相对较大，胶体硅能被精细的物理过滤过程所截留，如反渗透，也可以通过凝聚技术降低水中的含量，如混凝澄清池，但是那些需要依靠离子电荷特征的分离技术，如离子交换树脂和连续电去离子过程(CDI)，对脱除胶体硅效果十分有限。v 
 活性硅的尺寸比胶体硅小得多，这样大多数的物理过滤技术如混凝澄清、过滤和气浮等均无法脱除活性硅，能够有效脱除活性硅的过程是反渗透、离子交换和连续电去离子过程。    
7. pH对脱除率、产水量和膜寿命有何影响？
      陶氏FILMTEC?品牌膜元件由于其专有的全芳香高交联度脱盐层化学结构的特点，只要在规定的产品对应pH范围内，一般为2～11，pH对膜性能本身的影响很小，这是与其它膜产品不同的显著特点之一，但是水中许多离子本身的特性受pH的影响巨大，例如当柠檬酸等类的弱酸在低pH条件下，主要呈非离子态，而在高pH值下出现解离而呈离子态。由于同一离子，荷电程度高，膜的脱除率高，荷电程度低或不荷电，则膜的脱除率低，因此pH对某些杂质的脱除率影响十分巨大。 
  8. 反渗透能脱除微生物如病毒和细菌吗？
    反渗透(RO)非常致密，对病毒、噬菌体和细菌具有非常高的脱除率，至少在3log以上(脱除率>99.9%)。但是还须注意的是，在很多情况下，膜产水侧仍可能会出现微生物再次滋生，这主要取决于装配、监测和维护的方式，就是说，某一个系统的脱除微生物的能力关键取决于系统设计、操作和管理是否恰当而不是膜元件本身的性质。
 9.  温度对产水量有何影响？
    温度越高，产水量越高，反之亦然，在较高的温度条件下运行时，应调低运行压力，使产水量保持不变，反之亦然。关于产水量变化的温度校正系数TCF请查阅相关章节。
10.  什么是颗粒和胶体污染？如何测定？
    反渗透或纳滤系统一旦出现颗粒和胶体的污堵就会严重影响膜的产水量，有时也会降低脱盐率。胶体污堵的早期症状是系统压差的增加，膜进水水源中颗粒或胶体的来源因地而异，常常包括细菌、淤泥、胶体硅、铁腐蚀产物等，预处理部分所用的药品如聚合铝和三氯化铁或阳离子聚电介质，如果不能在澄清池或介质过滤器中有效的除去，也可能引起污堵。此外阳离子性的聚电介质也会与阴离子性的阻垢剂反应，其沉淀物会污堵膜元件，水中这类污堵倾向或预处理是否合格采用SDI15进行评价，请参考相关章节的详细介绍。
11. RO系统能耗如何计算？
    当没有水泵实际所配电机的马力(或功率)数值时，你可以采用如下的方程估算能耗：
    HP = (进水压力psi)×(进水流量gpm)×1714×(泵和马达的效率)；
    kWh = (进水压力bar)×(进水流量m3/h)×35.9×(泵和马达的效率)
    1kW = 1HP/1.34
    每天的费用($) = (所需要的kW数)×(24hr/天)×(电费$/kWh)
12.  不作系统冲洗，最长允许停机多久？
    如果系统使用阻后剂，当水温在20～38℃之间，大约4小时；在20℃以下时，大约8小时；如果系统未用阻垢剂，约1天。
13. 在不出现明显性能损失的条件下，允许在一个压力容器内最多串联多少支膜元件？
      理论上没有这样的规定，但是每支压力容器的最大允许压差为60psi(4.2bar)，目前已有最多可装8支膜元件的8芯压力容器。对于产水量越大的超低压或极低压膜元件，为了平衡同一压力容器内的前端和末端的产水量，不至于差别过大，建议尽量采用较短的压力容器。
14. RO膜能脱除溶解氧吗？
    溶解氧会透过RO膜。
15. 反渗透膜进水最大允许二氧化硅浓度多少？
      最大允许二氧化硅的浓度取决于温度、pH值以及阻垢剂，通常在不加阻垢剂时浓水端最高允许浓度为100ppm，某些阻垢剂能允许浓水中的二氧化硅浓度最高为240ppm，请咨询阻垢剂供应商。
16. 如何从水中脱氯？
      优选的方法是添加亚硫酸氢钠，其它常用的方法为使用活性炭吸附，但要注意活性炭脱氯的同时会发生粉末化。在某些工业应用领域则使用亚硫酸氢铵脱氯。
17. RO系统一般需要何种预处理？
     通常的预处理系统组成如下，粗滤(～80微米)以除去大颗粒，加入次氯酸钠等氧化剂，然后经多介质过滤器或澄清池进行精密过滤，再加入亚硫酸氢钠还原余氯等氧化剂，最后在高压泵入口之前安装保安滤器。保安滤器的作用顾名思义，它是作为最终的保险措施，以防止偶然大颗粒对高压泵叶轮和膜元件的破坏作用。含颗粒悬浮物较多的水源，通常需要更高程度的预处理，才能达到规定的进水要求；硬度含量高的水源，建议采用软化或加酸和加阻垢剂等，对于微生物及有机物含量高的水源，还需要使用活性炭或抗污染膜元件。
18. 压降是怎样定义的，为何高压降会有问题？
    压降定义为组件或压力容器进水与浓水间的压力损失，在正常操作条件下，每支陶氏FILMTEC?元件本身的压降为4～5psi(0.3bar)。
    随着元件内污染的累积，压降会逐渐增加，高压降是必须关注的问题，因为它能引起望远镜现象并降低系统的操作效率和性能，含6芯元件的外壳最大允许压降为60psi(4.2bar)。
19. 膜元件一般能用几年?
    膜的使用寿命取决于膜的化学稳定性、元件的物理稳定性、可清洗性、进水水源、预处理、清洗频率、操作管理水平等。根据经济分析通常为5年以上。
20． 国内常用的反渗透膜元件

 DOW（陶氏），海德能，GE、流体，蓝星，世韩国产等。
21．国内常见的进口反渗透药剂品种
    清力、PWT、BWA（大湖）、GE、纳尔科、巴克曼等
余氯控制





阻垢剂





亚硫酸氢钠





杀菌剂





硬度


金属离子控制





有机物


余氯控制





悬浮物，胶体控制





超滤





(c)  反渗透





外加压力





半透膜





盐溶液





纯水





(a)  渗透





半透膜





盐溶液





纯水











(b)  渗透平衡





渗


透


压





半透膜





盐溶液





纯水





RO





保安过滤器





活性碳过滤器





多介质过滤器





澄清池





原水











�





�








PAGE  
6

_1262595948.unknown

_1262596047.unknown

