北京河南寨正卫生院污水处理系统
作业指导书（运行维护操作说明书）
1、 系统工艺说明

1、 格栅井：

格栅井内设置机械格栅。废水经过格栅拦截颗粒较大的漂浮物和悬浮物，防止其进入后续处理设施，磨损泵体、管道，造成堵塞。栅渣人工定期清理。格栅井还有一定的隔油分离作用。

2、 调节池：

污水进入调节池，调节水质水量。调节池中设置预曝气系统，间歇瞬时曝气，可防止水质厌氧发臭和悬浮物的沉淀。调节池出水用提升泵提升进入二级处理阶段。

3、 气浮机组：

气浮设备主要进行固液分离工艺，针对比重接近于水的微小悬浮物，气浮分离技术是最有效的方法。主要是利用溶气系统产生的溶气水中的微气泡，与水中的悬浮物絮体粘合在一起，悬浮物随微气泡一起上升至水面，形成浮渣，使水中的悬浮物絮体得到去除。

4、 水解酸化池：

水解酸化池内设置弹性填料，培养出异养型兼性水解微生物，以其新陈代谢将污水中难以降解的高分子有机物转变为小分子，提高氧化降解能力，及可生化性。池中设置弹性填料，为微生物生长提供必要的条件。

5、 生物接触氧化池：

接触氧化池内设置弹性填料和曝气系统，弹性填料为生物载体，寄居大量微生物，再通过曝气系统供给微生物繁衍所需的氧。主要利用好氧微生物的新陈代谢，将污水中的有机物彻底氧化降解，以达到净化污水的目的。氧化池中部分混合液回流至水解酸化池，进行一定的脱氮处理。

6、 沉淀池：

接触氧化池中的混合液自流进入沉淀池，固液分离，去除水中颗粒更小的悬浮物以及脱落的生物膜，使水中所含悬浮物浓度达到污水排放标准。沉淀池中污泥利用气提装置提至污泥池。

7、 消毒池：

沉淀后出水进入消毒池，在池内设置消毒框，处理后污水经消毒过程可达标排放。

8、 污泥池：

沉淀池及水解酸化池等产生的污泥进入污泥池澄清，浓缩，上清液回流进入调节池再处理，剩余污泥在池内沉淀，定期利用吸粪车外运处理。

2、 生物处理系统的运行

1、 运行前准备

（1） 检查电路系统是否畅通。

（2） 检查电控系统电压、电流是否正常。

（3） 检查水泵、风机及所配电机时候正常及风机油路是否正常。

（4） 检查仪表是否完好。

2、 菌种的培养：（此部分在长期停运后重新启动系统时进行）

（1） 由调节池进入水解酸化池的污水PH值一般应调整到6-9之间，水温在10-250C左右。

（2） 水解酸化池的污水自流到接触氧化池中后，启动风机进行闷曝。一两天后开始观察生物膜生长情况，一般情况下，连续五六天便可观察到填料上挂有粘液状物质，很薄。此时，可少量（小时处理量的1/3-1/2）。连续进水并连续曝气，7-15天后便可长出较理想的生物膜；若五六天后未发现粘液状物质，则说明污水中缺乏营养料，亦即有机物。

（3） 培养生物膜期间若营养料不足，应适当添加一定量营养料，如粪便、甲醇、同类污水处理站的活性污泥、淘米水、白面等，投加量以混合原水BOD5为150mg/L左右为宜。若无条件或不便增加营养料时，可按原水现有营养成份进行培养。

（4） 每天仔细观察生物膜的生长情况，若填料上长满一层浅褐色或灰褐色的粘膜，即是已培养好的生物膜。在营养料充足时，这一过程则需要15-20天，若营养料不充足时，这一过程则需要40天以上。

3、 正常运行

（1） 格栅的运行：格栅设置在调节池前端，开始正常运行后应根据实际情况定期进行清渣。

（2） 水解酸化池的运行：污水经气浮机组后自流至水解酸化池，在厌氧条件下，与弹性填料充分接触，进行生物分解反应，经过预定停留时间后，自流进入接触氧化池。

（3） 接触氧化池的运行：来自水解酸化池的污水自流进入接触池。曝气系统供气量由风机的手控阀门进行调节，曝气量大小以池内水面明显翻花为准，连续供气。同时应经常仔细观察生物膜生长情况，生物膜呈现褐色或灰褐色，若显黑灰色应设档加大供气量，如呈灰白色应适当减少供气量。

（4） 沉淀池的运行：污水经接触氧化池后自流进入沉淀池，进行固液分离。沉淀池沉淀的污泥用气提装置提至污泥池。排泥通过控制系统自动进行，在需要时可手动进行提泥操作。排泥时间间隔及延时视具体产泥情况而定，一般情况12-24小时排泥一次。

（5） 污泥系统：污泥进入污泥池浓缩，上清液回流，进入调节池，再次进入系统进行处理。剩余污泥视实际情况半年至一年清理一次，外运处理。

3、 气浮机组的运行

1、 设备的调试：（此部分在设备长期停运后，重新启动前进行）

1 清除池中所有的杂物，以免引起堵塞。

2 对水泵、空压机及各传动部位应检查是否灵活，并按规定加好润滑油。如有异常情况应给与排除。

3 接通电源启动水泵，检查转向是否正常，确定没有反转。

4 在手动位置启动空气压缩机，检查其运行是否正常。发现异常应及时排除。

5 根据需要设定好刮沫机运行间隔时间，启动刮沫机自动运行。

2、 试运行

1 加水：气浮池中清水池。气浮池水位的高低可用集水管出口处的调节装置进行调节。

2 溶气系统试运行：首先将容器系统内部的所有闸阀全部打开，将加气选择开关旋到自动位置，接通电源，启动工作泵，压力表的压力逐渐上升，一直打到泵所能达到的压力（即溶气罐压力表的压力达到3-5kg/cm3），溶气水通过溶气释放器进入气浮池，池中出现大量微气泡使清水变乳白色，即可认定溶气系统正常。溶气水的压力可看溶气罐上的压力表读数，一般取3.4-5k g/cm3。压力越高，溶气水量越大，微气泡密度越高，溶气系统的空气由空压机提供，由于溶气水不断地将罐内空气带走，罐内空气逐渐减少，水位不断上升；当水位上升到一定位置时，自动液位控制系统将控制空压机工作（相反则停止），以保持溶气罐内的空气量。

3 气浮运行：在溶气系统工作正常的前提下进行，具体做法如下：

a. 调整好污水的PH值，一般取7.5-8.5。

b. 根据污水的水质，选好所用的混凝剂、絮凝剂。 

c. 根据污水浓度确定药剂投加量，一般为0.03-0.3%。

d. 将加药反应好的污水送入气浮池进行固液分离，处理量应逐渐增大，直至额定值。

e. 加气：一般选择自动加气。

f. 刮渣：调整好间隔时间，自动刮渣。

4 溶气水量的确定：一般溶气水水量控制在污水量的30%。

5 溶气水释放器：释放流量变化随溶气压力变化，压力高流量大，压力低流量小。流量可用溶气水进水阀门来调节溶液气水量。

6 气浮池水位的调节：水位的高低将影响刮沫效果。水位调整可利用集水管出口的液位调节装置来调整池内的液位，一般液位应低于浮渣出口1-20cm。

3、 操作规程：

1 初次使用，或长期停运后重新启动设备前，应试运行后方可投入正常使用。

2 先运行溶气系统5-10分钟，然后送入絮凝好的污水，污水量从小到大，逐渐到满负荷为止。

3 停止运行时，应先关闭气浮的进水，等设备运行10分钟，然后才能停止工作水泵和加气泵。将刮沫机选择开关置于手动位置。

4 设备运行过程中应经常注意运行是否正常。发现问题应及时停止运行，进行检查。

5 对水泵及空压机，需定期加油。水泵约一月一次，空压机两月一次，每半年更换一次机油。

6 刮沫机工作时严禁将手或物品置于轨道上。

7 气浮池运行一段时间后应对池子进行清洗，一般夏季为10-20天，冬季为30-40天，也应根据用户自身情况进行调整。

8 水泵停用时要将内水放空，冬季注意防冻。

4、 处理系统操作方法

1、 自动运行情况：

1 观察电控系统面板上电压表显示，确认系统电压位于380V+5%范围内。

2 确认各电气设施处于正常状态。

3 开启总电源开关。

4 将提升泵1，2号；鼓风机1，2号；电碰阀1，2，3，4号开关打到自动档。

5 将气浮断路器开关QM，接通电柜电源；按下工作泵工作按钮；将加气泵打到自动档；刮沫机打到自动档。

2、 手动运行情况：

1 出现系统检修或某一运一备设施中其一停运，仅余备用设备正常时，进行手动操作。

2 将停运或需检修设备开关切换至停止状态，并将正常设备开关打至手动档。

3 气浮机组刮沫机开关可根据需要进行自动、手动切换。不建议长期手动运行气浮机组的空压机、溶气水泵等。

4 各电磁阀可根据排泥量大小，需要时进行手动操作。
5、 运行维护

本处理系统需要定期进行维护，检查。保持各设施良好的运行状态，同时在日常维护时做好相关记录。

1、 日常系统维护：

1 系统处在自动运行状态时，需每天定期清理格栅上拦截的栅渣，并对系统各构筑物、电气设备巡视，及时反映、排除故障。

2 每周对系统的水泵，鼓风机、气浮机组以及各管道、阀门、出水口进行检查，及时反映异常情况。

3 每周对系统出水水质进行检查（没有水质检测条件时，可通过感官反映进行分析），出现水质恶化的情况要及时反映。

2、 电气设备维护：

1 水泵：本系统中，包括潜污、离心两种泵。

Ⅰ.潜污泵：每月定期将潜污泵从池内提出，检查水泵吸水口是否正常，有无堵塞，以及各部分螺丝松紧度等。并通过水泵出水量分析水泵运行是否正常。

Ⅱ.离心泵：气浮机组内包含的离心泵。用户应定期检查水泵联轴器的同心度和间隙，各部分螺丝是否松动，泵内是否有响声，润滑油是否足够，以及电机周围是否有妨碍运转的杂物等。

2 鼓风机：本系统采用的是罗茨风机，需要定期对风机的电机，皮带进行检查，并确认风机内润滑油是否足够，有无异常响动，电机运转时的温度等。

3 空压机：定期检查润滑油视镜，并清洁过滤器；定期检查皮带及各部位螺丝松紧程度。运行半年将气阀拆出并清洗。

3、 根据各设备自带的设备说明书，按照其要求进行设备维护，

6、 药剂配制

在污水经过生化处理后，须要进行消毒，消毒采用二氧化氯消毒法。即将次氯酸钠和盐酸混合后反应生成的二氧化氯气体溶解到自来水管路中一同进入消毒池和污泥池，杀死污水中残留的致病菌，达到消毒污泥和污水的目的
1、 次氯酸钠溶液的配置：

 以配比次氯酸钠：水重量比为1：2，混合加入溶药桶中，充分搅拌即得次氯酸钠溶液，一次配药量为3/4桶容积。
2、 盐酸的配置：

从市场上购买31%盐酸，不需要配置，直接可用。
3、调节加药量：

部分开启自来水进水管，观察盐酸及次氯酸钠溶液从吸药管中缓慢流出即可。具体用药量应为两个月使用完两桶药剂。
3、 注意事项：

1 配制药剂时动作要缓慢，同时搅拌。配制药液时应戴长筒耐酸手套，口罩，穿着工作服，胶裙，胶鞋，提供良好的劳动保护措施。

2 定期检查药剂余量，及时补充。

北京中自洪正环境科技有限责任公司

2007年  5月 10日







PAGE  
- 9 -
附件2

