美国纯水水质标准
（美国计量测试学会ASTM纯水水质标准，1983）
	序号
	水质项目
	单位
	E-Ⅰ
	E-Ⅱ
	E-Ⅲ
	E-Ⅳ

	1
	电阻率，25℃
	MΩ·cm
	18①
	15②
	2
	0.5

	2
	二氧化硅（全）
	μg/L
	5
	10
	100
	1000

	3
	微粒（粒径＞1μm）
	个/mL
	2
	5
	100
	500

	4
	微生物
	个/mL
	1
	10
	50
	100

	5
	有机物（TQC）
	μg/L
	50
	200
	1000
	5000

	6
	铜Cu
	μg/L
	2
	10
	100
	1000

	7
	氯Cl
	μg/L
	2
	10
	100
	500

	8
	钾K
	μg/L
	1
	10
	200
	1000

	9
	钠Na
	μg/L
	1
	10
	200
	1000

	10
	锌Zn
	μg/L
	5
	20
	200
	500

	11
	总固体
	μg/L
	10
	50
	500
	2000


　　①90％时间纯水电阻率应≥18 MΩ·cm，允许短时间不小于17 MΩ·cm。
　　②90％时间纯水电阻率应≥15 MΩ·cm，允许短时间不小于12 MΩ·cm。
　　说明： 1. 表中2～11项均指最大允许含量。 
　　2. 本表按1983年资料摘录。
