富来软水器主要调试参数
	交换器直径
	射流器
	排水孔板
	注水孔板
	树脂
	盐箱尺寸
	反冲
	吸盐慢洗时间（min）
	正洗
	盐箱补水时间

	Inch
	mm
	
	GPM
	GPM
	L
	L
	min
	120g/L
	160g/L
	240g/L
	min
	120g/L
	160g/L
	240g/L

	6×35
	150×900
	#000
	1
	0.125
	10
	60
	8
	45
	55
	74
	16
	7
	9
	14

	8×40
	200×1000
	#00
	1.7
	0.25
	20
	60
	8
	51
	62
	83
	18
	7
	9
	14

	10×54
	250×1400
	#1
	2.4
	0.5
	40
	100
	8
	71
	86
	116
	26
	7
	9
	14

	12×54
	300×1400
	#2
	4
	0.5
	55
	100
	853
	53
	64
	87
	21
	10
	13
	20

	14×65
	350×1610
	#4
	5
	1
	100
	200
	8
	68
	83
	112
	31
	9
	12
	18

	16×65
	400×1610
	#4
	7
	1
	120
	360
	10
	82
	99
	134
	27
	11
	14
	21

	18×65
	450×1610
	#4C
	8
	1.5
	170
	360
	10
	58
	71
	96
	33
	10
	13
	20

	21×65
	500×1610
	#4C
	12
	2
	215
	360
	10
	74
	90
	121
	28
	10
	13
	19

	24×72
	600×1850
	#5C
	15
	5
	300
	760
	10
	71
	86
	116
	31
	5
	7
	11

	30×72
	750×1850
	#6C
	25
	5
	470
	1000
	10
	102
	124
	167
	29
	8
	11
	17

	36×72
	900×1850
	#6
	35
	7
	650
	1000
	12
	71
	86
	116
	29
	8
	11
	17

	42×72
	1000×1850
	#7
	50
	7
	830
	1500
	12
	60
	73
	99
	26
	11
	14
	21

	48×77
	1200×1950
	#8
	65
	15
	1160
	2000
	12
	75
	91
	122
	28
	7
	9
	14

	54×86
	1400×2200
	#9
	80
	20
	1500
	2000
	12
	70
	85
	114
	29
	7
	9
	13

	59×94
	1500×2400
	#10
	100
	25
	1800
	3000
	12
	80
	95
	122
	30
	7
	9
	14

	63×94
	1600×2400
	#10
	100
	25
	2000
	3000
	12
	85
	103
	139
	31
	7
	9
	14


