FLECK5600SM控制器
（Proflo-SE）
全自动软化水设备操作使用手册
济南水泉水处理设备有限公司
FLECK5600SM控制器调试步骤
一：准备工作和注意事项
a、 软水设备在调试及运行前应按厂家要求安装完毕进、出水、排污管道和阀门；
b、 自来水、电源及排水沟准备就绪；
c、 打开旁通阀，让自来水冲洗管道至出水变清，然后关闭阀门；
d、 控制器再生程序分别为：1、反洗（Backwash）2、吸盐与慢洗（Brine/Rinse）3、快洗（Rinse）4、盐箱注水（Brine Refill）。
工作指示
工作状态—灯亮
当天再生—灯闪                        Service                 Flow             水量（工作）指示—灯闪
编程模式指示灯                       Program                 P。M。          下午指示灯
正向Up键
    再生Extra Cycle键

反向Down键
                            Step 1- Backwash    Step 3- Rapid Rinse

                                Step 2- Brine/ Rinse  Step 4-Brine Refill

二：调试工作
1.    整控制器到工作位置，让水流进树脂罐，当水流停止时，打开阀门以放尽罐中空气，然后关闭阀门；
2.   插上电源，观察是否工作；
3.   控制器时间设定，按动Up或Down键可调整时间，连续按住可连续调整；
4.   控制器简单编程（控制器时间非12：01PM）
a.同时按住Up和Down键，5秒后控制器进入编程模式，此时编程指示灯亮，每按一次Extra Cycle键，控制器程序进入下一步程序；
b.产水量设定   按动Up或Down键可以设定软水器再生前的产水量；
c.A Off： 流量型专用参数，不得更改。
d.退出编程   按动Extra Cycle键，控制器退出编程模式。
5.  控制器全面编程
按动Up或Down键，将时间设定为12：01PM（必须设定为该时间，才可以进行全部程序内容的调试）；同时按住Up和Down键5秒钟，系统进入全面编程状态，然后通过按动Up、Down、Extra Cycle键即可进行对控制器全部程序内容的编程，程序内容及步骤见附表《控制器全面编程及相关代号的意义列表。》
6、软水器即时再生方式   按动Extra Cycle键，开始再生程序- - -

a、 对于即时再生控制器，按动Extra Cycle键后，即开始再生程序；
b、 对于延时再生控制器，按动Extra Cycl键后，工作状态指示灯开始闪动，控制器将在当日的预先设定时间开始再生程序；
c、 按住Extra Cycle键5秒钟后，延时再生类型控制器即被强制进入再生程序；
7、再生步骤   按动Extra Cycle键，控制器进入再生程序（此前，盐箱加满大盐粒，禁用细盐、碘盐、将水加至空气止回阀顶部）
a、 控制器进入步骤1（RINSE），快洗3-8分钟，按动Extra Cycle键；
b、 控制器进入步骤2（BACK WASH），反洗1-8分钟，按Extra Cycle健；
c、 控制器进入步骤3（BRINE/RINSE），吸盐/慢洗2-58分钟，按动Extra Cycle健；
d、 控制器进入步骤4（REPID RINSE），注水2-11分钟；
e、 按动Extra Cycle健，控制器返回工作状态。
8、将各进水、出水、旁通阀门调至工作状态。
注：流量型控制器和时间型控制器的程序设定步骤略为不同。
控制器全面编程及相关代号的意义列表
	序号
	程序设定项目
	代号意义

	1
	显示单位制式代号[U-]
	[U-1]表示US Format制式，容量单位为gallons，时间为12小时制。

	
	
	[U-2]表示Mctric Format制式，容量单位为Liters，时间为24小时制。

	
	
	[U-4]表示Cubic Meter Format制式，容量单位为m³，时间为24小时制。

	2
	再生类型
	[7-1]表示控制器为时间延时再生型；当到达设定时间即可是再生。

	
	
	[7-2]表示控制器为流量即时再生型，出水量达到软水处理量设定值后，即
开始再生。

	
	
	[7-3]表示控制器为流量延时再生型，出水量达到软水处理量设定值，并且时间到达所设定的再生时间时开始再生。

	3
	软水处理量代号无
	用于设定控制器进行再生前的软水处理量，定时型控制器不显示该项目。

	4
	再生时间代号无
	用于设定控制器再生时间，对于流量即时再生型控制器，不显示该项目。

	5
	再生日期代号[A-]
	[A-]用于设定控制器再生间隔天数，仅对时间型控制器起作用。

	
	
	[A OFF]当控制器类型为流量即时或流量延时再生型时显示此值。

	6
	再生程序步骤代号
[1-][2-][3-][4--]…
	[1-8]用于设定再生时反洗所需时间；

	
	
	[2-58]用于设定再生时吸盐和慢洗所需时间；

	
	
	[3-8]用于设定再生时快洗所需时间；

	
	
	[4-11]用于设定再生时盐箱注水所需时间；

	
	
	[5-Off] 对于50E无含义,不做改动. 

	7
	流量计规格代号[F--]
	[F133]设定3/4”涡轮流量计为US Format制式；

	
	
	[F34.6]设定3/4”涡轮流量计为Metric Format制式；

	8
	阀体类型代号[0-]
	[0-1] 用于确定阀体类型为9500SE；

	
	
	[0-2] 没有意义；

	9
	电源频率代号[LF--]
	[LF--50] 设定控制器电源为50Hz，选择此项；

	
	
	[LF--60]设定控制器电源为60Hz

	10
	设定程序缺省值
	按住Up 和Down键25秒，直至时间显示为12：00P.M.，则所有的参数恢复为控制器出厂设定值


